АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2024 г.  № 105                                                                      с. Новокиевка

О создании комиссии  Новокиевского  сельского поселения Любинского муниципального района Омской области по оценки готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному  периоду 2024-2025 гг.

В целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии на территории Новокиевского сельского поселения Любинского района Омской области, в соответствии с Федеральными законами  Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о Теплоснабжении), от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Новокиевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Новокиевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии Новокиевского сельского  поселения Любинского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 гг. в составе согласно Приложению  № 1.

2.	Утвердить программу «Проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024/2025  гг. в Новокиевском сельском  поселении Любинского муниципального района Омской области» согласно Приложению № 2.

3. При проведении проверки готовности к отопительному периоду в комиссии должны принимать участие не менее 3-х человек из состава комиссии под председательством председателя комиссии или одного из его заместителей.

4. Проверку готовности к отопительному периоду осуществлять в соответствии с утвержденной программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. (Приложение № 2).

5. Результаты проверки оформлять актом проверки готовности к отопительному периоду в день завершения проверки, по форме согласно (Приложению № 3). При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагать перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности потребителя к отопительному периоду составлять по форме согласно (Приложению № 4) и выдавать в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

7. Установить срок выдачи паспортов готовности к отопительному 
периоду  2024-2025 гг. до 15 сентября 2024 года.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                            Н.А. Романова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новокиевского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области

от  16.08.2024 г.  №105

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжения к отопительному  сезону 2024-2025 годов

| 1 | Романова Н.А. | Глава сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Филиппова Н.И. | Депутат Совета Новокиевского сельского поселения, заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| 3 | Шпицер Л.С. | Специалист администрации, секретарь комиссии |
| 4 | Ланганц Л.В. | Теплотехник Новокиевской котельной ООО «Любинское ЖКХ», член комиссии (по согласованию) |
| 5 | Михалева Л.В. | Депутат Совета Новокиевского сельского поселения, член комиссии (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новокиевского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области

От  16.08.2024 г. № 105

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Новокиевском сельском  поселении 
Любинского муниципального района Омской области

1. Область применения

Настоящая программа устанавливает единые правила оценки готовности потребителей тепловой энергии Новокиевского сельского  поселения к осенне-зимнему периоду на территории Новокиевского сельского  поселения Любинского муниципального района Омской области с целью обеспечения их надежной работы при прохождении отопительного периода.

Программа распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, имеющие в собственности,  хозяйственном ведении, оперативном управлении объекты, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании тепло потребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, тепло потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2. Термины и определения

1. Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление)

2. Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

3. Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

4. Тепло потребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

5. Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до тепло потребляющих установок.

6. Тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

7. Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.

8. Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

9. Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании тепло потребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

10. Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

11. Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и техно-логически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

12. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами.

13. Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

14. Режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения.

15. Тепло сетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

16. Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

17. Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета.

18. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования.

3. Общие положения

Программа разработана в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  и определяет порядок проверки и оценки готовности к отопительному периоду путем проведения комиссией  по проверке готовности потребителей тепловой энергии (далее комиссия) проверок готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - проверка).

4. Объекты, подлежащие проверке:

многоквартирные дома, объекты образования, здравоохранения, соцкультбыта, промышленности и прочие здания.

5. Сроки проведения проверки: с 02 по 06.09.2024 текущего года.

6. Мероприятия, подлежащие проверке:

6.1. Соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

6.2. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (далее – ТУ).

6.3. Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок.

6.4. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

6.5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

6.6. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6.7. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

6.8. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

6.9. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

6.10. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

6.11. Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

6.12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

6.13. Плотность оборудования тепловых пунктов.

6.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

6.15. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

6.16. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок.

6.17. Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность.

6.18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными критериями.

7. Документы, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения цели проверки:

7.1. Перечень объектов и МКД, находящихся в управлении (эксплуатации).

7.2. Список инженерно-технического персонала.

7.3. Приказ о назначении ответственных и лиц их замещающих:

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ;

за организацию производства работ повышенной опасности при эксплуатации и ремонте тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

за обеспечение пожарной безопасности;

7.4. Копия удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации ТУ.

7.5. Распорядительный документ о назначении постоянно действующей комиссии для проведения проверки знания правил технической эксплуатации ТУ персонала организации и утверждении графика проверки.

7.6. Противоаварийные тренировки: тематический план, график, программы и журнал учета проведения.

7.7. Приказ об организации обучения и проверки знаний работников, осуществляющих эксплуатацию и ремонт ТУ.

7.8. Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности.

7.9. Инструкции для ответственных и лиц их замещающих:

по охране труда;

по ремонту, промывке, испытанию, наладке, пуску и эксплуатации систем отопления многоквартирных домов;

по безопасному ведению пожароопасных работ.

7.10. График устранения нарушений работы оборудования ТУ, выявленных в процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду.

7.11. Акты промывки системы отопления и гидравлических испытаний абонентского оборудования, подписанные теплоснабжающей организацией.

7.12. Акты готовности к отопительному периоду, подписанные уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома.

7.13. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей.

7.14. Договор на поставку ресурса.

Методические рекомендации

о готовности жилого дома, учреждения к отопительному периоду

| № п.п | Требования Правил | Документ, подтверждающий готовность к отопительному периоду, № и дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Акт устранения нарушений | выдается после окончания отопительного периода |
|  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок | Акт проведения промывки | Приложение 1 |
|  | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 1. Инструкция по эксплуатации и режимам работы теплового узла 2. Перечень мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов | Приложение 2 |
|  | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | 1. План выполнения ремонтных работ 2. Акт выполнения ремонтных работ | Приложение 3 |
|  | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | 1. Акт осмотра состояния внутренних тепловых сетей 2. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловой сети и эксплуатационной ответственности. | Приложение 4 |
|  | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт об утеплении зданий | Приложение 5 |
|  | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | 1. Акт о техническом состоянии теплового узла 2. Акт готовности тепловых узлов зданий в отопительный период 2024-2025 гг. (утвержденный ресурсоснабжающей организацией) | Приложение 6 |
|  | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | 1. Акт ввода в эксплуатацию 2. Свидетельства о поверке приборов учета | Приложение 7 |
|  | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления (если предусмотрено проектом) | Приложение 8 |
|  | Наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | 1. Паспорт тепло потребляющих установок 2. Инструкции для обслуживающего персонала | Приложение 9 |
|  | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией | Приложение 10 |
|  | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового узла | Приложение 11 |
|  | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт осмотра наличия пломб на приборах учета энергоресурсов | Приложение 12 |
|  | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Справка об отсутствии задолженности по оплате за энергоресурсы за предыдущие отопительные периоды |  |
|  | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок | Договор на обслуживание тепло потребляющих установок со специализированной организацией или копия приказа о назначении ответственного лица за безопасность эксплуатации тепло потребляющих установок | Приложение 13 |
|  | Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытания внутренней системы отопления здания | Приложение 14 |
|  | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | определяется в соответствии с приложением № 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 г. Москва | Приложение 15 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новокиевского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области

От  16.08.2024 г. № 0

Программа

«О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов  в Новокиевском сельском поселении»

1.1. Целью программы «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Новокиевском сельском поселении» (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок потребителей тепловой энергии (Рекомендуемая форма акта проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1) и форма паспорта готовности к отопительному периоду (Приложение № 2).

1.2.  В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» осуществляется проверка в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

1.3.  Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен  периодом с 01 июня по 15 сентября;

1.4.  График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Новокиевского сельского поселения | с 02 сентября по 06 сентября |
| 2 | Гараж администрации № 1 | с 02 сентября по 06 сентября |
| 3 | Здание начальной школы, по ул. Куйбышева № 47 | с 02 сентября по 06 сентября |
| 4 | МБОУ «Новокиевская СОШ» корпус № 2 (Смоляновская ООШ) | с 02 сентября по 06 сентября |
| 5 | Павильон ИП «Самборская Л.А.» | с 02 сентября по 06 сентября |
| 6 | ОПС Новокиевский | с 02 сентября по 06 сентября |
| 7 | Смоляновская библиотека | с 02 сентября по 06 сентября |
| 8 | с. Новокиевка, улица Куйбышева, дом № 60 | с 02 сентября по 06 сентября |
| 9 | с. Новокиевка, улица Куйбышева, дом № 62 | с 02 сентября по 06 сентября |
| 10 | МБОУ «Новокиевская СОШ» главный корпус | с 02 сентября по 06 сентября |
| 11 | Новокиевский СДК | с 02 сентября по 06 сентября |
| 12 | МБОУ «Новокиевская СОШ» корпус №3 (детский сад) | с 02 сентября по 06 сентября |

1.5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей         тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

3) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

5) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

7) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |  |  |  |  |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |  |  |  |  |

Приложение 1

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок

от _______________ 20   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____________________________________________________________________________

(теплоснабжающая организация)

_____________________________________________________________________________

с одной стороны и представитель абонента _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

С другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок по адресу: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ (химический, гидропневматический, гидравлический) способом.

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии:              ____________________         _________         ______________

Подпись                    ФИО

__________________________________________        __________       ________________

Подпись                        ФИО

__________________________________________           __________      ________________

Подпись                         ФИО

Приложение 2

И Н С Т Р У К Ц И Я

по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие требования

2. Краткое техническое описание теплового пункта

3. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях

4. порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления, вентиляции и ГВС

Перечень нормативно-технических документов

I. Общие требования

1.1 Настоящая инструкция предназначена для эксплуатации индивидуального теплового пункта  детского сада Новокиевского сельского поселения Любинского района Омской области и распространяется на работников из числа оперативно-технического персонала, имеющих достаточную профессиональную подготовку по обслуживанию и ремонту индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Инструкция содержит комплекс организационно- технических мероприятий по эксплуатации тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения, а также регламентирует порядок подготовки и эксплуатации в зимних условиях порядок прохождения отопительного сезона и его завершения.

Индивидуальный тепловой пункт  предназначен для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения детского сада к тепловой сети системы городского теплоснабжения. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено снижение температуры на подающем трубопроводе  за счет смешивания сетевой воды в подающем трубопроводе с водой в обратном трубопроводе посредством инжекторного водоструйного элеватора.

1.2 Индивидуальный тепловой пункт рассчитан на температурный график теплоснабжающей организации 130/70 гр.С и на давление на подающем трубопроводе до 10 кгс/см2. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено ответвление от подающего трубопровода на систему вентиляции.

1.3 К обслуживанию теплового пункта допускаются лица из числа оперативно-ремонтного персонала, прошедшего проверку знаний, норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и имеющие допуск к самостоятельной работе.

II. Краткое техническое описание теплового пункта

2.1.Тепловой пункт состоит из комплекса устройств, использующих теплоту на цели  отопления, вентиляции, горячего водоснабжения  и технологические нужды.

Основным назначением  теплового пункта является прием подготовок теплоносителя и подача его в системы теплопотребления, а также возврат использованного (отдавшего теплоту) теплоносителя в тепловую сеть.

2.2 Устройство двухтрубного теплового пункта.

2.2.1 Тепловой пункт спроектирован  по зависимой, элеваторной, открытой схеме подключения отопления.

2.3 Индивидуальный тепловой пункт оборудован:

-трубопроводом ЦО подающим и обратным;

-трубопроводом ГВС подающим и обратным;

-запорной арматурой;

-регулятором температуры (или дроссельной шайбой на циркуляционном трубопроводе

горячего водоснабжения);

-устройствами механической очистки воды (фильтры и грязевики);

-обратным клапаном на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения;

-манометрами с трехходовыми кранами;

-термометрами и гильзами для их установки;

-узлом учета тепловой энергии.

2.4 На линиях входа и выхода установлены задвижки соответственно № 1 и № 2 на ЦО и ГВС, с помощью которых производится включение и отключение индивидуального теплового пункта (системы отопления и горячего водоснабжения) от распределительной тепловой сети системы теплоснабжения.

Для предотвращения разрывов разводящих трубопроводов, стояков и нагревательных приборов при превышении давления в обратном трубопроводе на выходе из системы отопления установлен предохранительный клапан, который настроен на давление 6 кгс/см2.

Задвижка № 3 - для регулирования подачи воды на элеватор.

Задвижки № 5 и № 6 - для включения и отключения  систем отопления.

2.5 Грязевики на прямом (подающем) - для предохранения от засора сопла элеватора и систем отопления: на обратном - для предохранения  от засора водомера.

Элеватор предназначен для осуществления необходимого смещения подающей воды с водой обратной и для обеспечения циркуляции в системах отопления.

2.6 Термометры: Т1 и Т2 - для контроля за температурой воды, подаваемой из подающего трубопровода тепловой сети от абонента; Т3-для контроля температуры воды, поступающей в систему отопления; Тгв- для контроля за температурой воды в системе горячего водоснабжения.

2.7 Манометры:

- М1и М2 для контроля за давлением на подающей и обратной магистралях;

-М3 для контроля за давлением перед элеватором;

-М5 для контроля за давлением в системе горячего водоснабжения.

III. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления 
и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях

3.1 Потребитель тепла в процессе подготовки  к отопительному сезону должен произвести:

- обследование технического состояния здания и их  инженерного оборудования.

Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра установленной формы:

-работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, приборов учета тепловой энергии по графикам согласованными с теплоснабжающей организацией;

- промывку систем центрального отопления гидравлическим способом 1 раз в 2 года;

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе жилищного комплекса:

- утепление дверей, лестничных клеток, восстановление укреплённости помещений тепловых пунктов и других помещений по которым проходят сети отопления, вентиляции и ГВС:

-выполнение предписаний теплоснабжающих организации;

- выполнение плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения

- готовность систем теплопотребления предъявляется специалистам абонентского отдела теплоснабжающей организации с оформлением акта установленной формы ( порядок опрессовки тепловых пунктов и систем отопления, вентиляции и ГВС.)

3.2 На трубопроводах и оборудовании устанавливается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности не более 450 С.

Прямой трубопровод окрашивается  в красный цвет, обратный - в синий

Запрещается работа теплового пункта если:

- неисправен предохранительный клапан;

- давление поднялось выше разращенного и несмотря на принятые меры не снижается;

-неисправны или не проверены контрольно-измерительные приборы.

Для устойчивой циркуляции теплоносителя перепад давления на подающем и обратном трубопроводах должен находиться в пределах 0,5-1,5 кгс/см2

Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,5кгс/см2 больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети. Среднесуточная температура воды, поступающая из тепловой сети на подающий трубопровод в систему отопления, не должна выходить за пределы +  3 % от температурного графика.

Среднесуточная температура на обратном трубопроводе не должна превышать 5 % от температуры, установленной температурным графиком .

Температура теплоносителя, поступающего систему горячего водоснабжения не должна выходить за пределы 60-75 0 С.

Предельное давление в системе отопления не должно быть более 0,6 МПа (6кг/см2), являющееся предельным для наиболее слабых агрегатов – чугунных (штампованных) радиаторов, установленных в системе отопления.

IV. Порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), 
систем отопления, вентиляции и ГВС.

4.1 Эксплуатация тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления и ГВС должна осуществляться  подготовленным в установленным порядке и аттестованным персоналом: специалисты должны иметь образование, соответствующее их должности, а рабочие подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

4.2 Надежная эксплуатация тепловых пунктов, систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:

- детальный осмотр разводящих трубопроводов не реже одного раза в месяц;

- детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (запорная арматура в тепловых пунктах, предохранительные и обратные клапаны, вантуза и воздухосборники, контрольно-измерительные приборы, регуляторы температуры, сопла, диафрагмы) - не реже одного раза в неделю;

-систематическое удаление воздуха из системы отопления;

-промывка грязевиков (необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения определяемого по перепаду давлений на манометрах до и после грязевиков);

-повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

4.2.1. Текущий планово-предупредительный ремонт тепло потребляющих  установок проводится  работниками специализированных организации, обслуживающих тепло потребляющие установки.

4.3. Тепловые пункты (элеваторные узлы) периодически не реже одного  раза в неделю должны осматриваться ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло потребляющих установок, результаты осмотра должны быть отражены в оперативном журнале.

4.4 Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже 1 раза в 3 года: проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже 1 раза в год; регулирующие органы задвижек и вентилей в тепловых пунктах следует закрывать 2 раза в месяц до отказа с последующим открытием; замена  уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться не реже 1 раза в 5 лет.

4.5. Основные задвижки  и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо 2 раза в месяц открывать и закрывать и при необходимости подтягивать или набивать сальники. В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

4.6. Осмотр системы горячего водоснабжения производить по утвержденному графику, а результаты осмотра  заносить в журнал.

4.7. Действие автоматических регуляторов температуры систем горячего водоснабжения следует проверить не реже одного раза в месяц.

Наладку регуляторов температуры следует производить в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

4.8. Контрольно измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям Госэнергонадзора.

4.9. Пуск индивидуального теплового пункта на трубопроводе ЦО производится путем поочередного последовательного открытия запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода-задвижки № 2, № 4, затем открыть последовательно задвижки № 5, № 3 и затем плавно открыть № 1, чтобы не вызвать резкого снижения давления теплоносителя в тепловой сети энергоснабжающей организации и предотвращения  гидравлического удара в системе.

Пуск системы ГВС следует производить путем последовательного открытия задвижек № 2, № 4, затем № 3 и плавно открыть № 1

Пуск  индивидуального теплового пункта и систем отопления, горячего водоснабжения должен производиться в присутствии представителя энергоснаюжающей организации.

4.10. При возникновении необходимости отключения индивидуального теплового пункта на системе ЦО следует:

-закрыть задвижку № 1, затем  № 3 и № 5 ( закрыть подачу теплоносителя)

-закрыть задвижку №4 и №2 ( не опорожнять систему)

На системе ГВС следует:

-закрыть задвижку № 1 и № 3

-закрыть задвижку № 4 и № 2

В случаях нарушения гидравлического или теплового режима- изменение перепада давления, выход значений температур на подающем и обратном трубопроводах за допустимые температурным графиком  пределы- необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию для выяснения причин и устранения нарушения в работе систем отопления и горячего водоснабжения.

4.11. Испытания на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов и после окончания текущего ремонта.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Утв. Минэнерго РФ  от 24 марта 2003 г. № 115.

2. Правила техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

Утв. Госэнергонадзором РФ  от 7 мая 1992.

3. Правила пожарной безопасности в РФ.

Утв. МЧС РФ от 18 июня 2003 г.

4. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Утв. Минтруда и социального развития РФ. Утв. 2001 г.

5. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

Изд-во стандартов, 2001 г.

6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем

коммунального теплоснабжения.

Утв. Госстроем России от 13.12.2000 г.

Приложение № 1 к Программе

АКТ 1

| проверки готовности к отопительному периоду | 2024 | - | 2025 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| с. Новокиевка |  | “ |  | ” |  |  |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  постановлением Администрации Новокиевского сельского поселения от 14.08.2015 года №92

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду  на территории Новокиевского сельского поселения

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

В полном объеме выполнены требования раздела  	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к Программе

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2024 | - | 2025 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  Администрацией Новокиевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
|  |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Новокиевского сельского поселения

от  16.08.2024 г. №0 «О создании комиссии  Новокиевского  сельского поселения Любинского муниципального района Омской области по оценки готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному  периоду 2024-2025 гг.»

ФИО готовившего вопрос           Администрация Новокиевского сельского поселения

Дата согласования                        16 августа 2024 года

Постановление согласовано:

| Дата поступления | Должность, ФИО согласовавшего постановление | Заключение по постановлению | Личная подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.08.2024 г | Ланганц Л. В., теплотехник Новокиевской котельной ООО «Тепловик» | Согласен |  |
| 16.08.2024 г | Филиппова Н.И., учитель МБОУ «Новокиевская СОШ», депутат Совета Новокиевского сельского поселения | Согласна |  |
| 16.08.2024 г | Михалева Л. В., заведующая Новокиевским СДК, депутат Совета Новокиевского сельского поселения | Согласна |  |

*